## Folha 1
ICP100 |  |  | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de cassete.
Unidade interior de ar condicionado, de cassete de 4 vias, sistema VRF, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo MMU-AP0094HP-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 2,8 kW, potência calorífica nominal 3,2 kW, com controlo remoto sem fios, modelo RBC-AX32U(W)-E.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb100a | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de cassete de 4 vias, sistema VRF, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo MMU-AP0094HP-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo húmido do ar exterior 6°C), pressão sonora a velocidade baixa 27 dBA, caudal de ar a velocidade alta 800 m³/h, de 256x840x840 mm e 20 kg, com painel decorativo, modelo RBC-U31 PGP(W)-E, de 30x950x950 mm e 4 kg, válvula de expansão electrónica, sensor de pressão, controlo individual de temperatura por microprocessador para regulação do fluxo de refrigerante, admissão de ar exterior, pré-filtro, controlo individual das lâminas com três modos: fluxo standard, fluxo duplo alternativo e ciclo oscilatório, bomba e mangueira de drenagem, com elevação até 850 mm. |  |  | 1 | 289369.96 | 289369.96
mt42tsb600b | Ud | Controlo remoto sem fios, modelo RBC-AX32U(W)-E "TOSHIBA", formado por comando por infravermelhos e receptor para instalação na unidade interior de ar condicionado. |  |  | 1 | 37151.37 | 37151.37
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.186 | 380.18 | 450.89
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.186 | 241.47 | 286.38
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 327258.6 | 6545.17
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 333803.77 | 10014.11
Custo de manutenção decenal: 96.269,01Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 343817.88