## Folha 1
ICY200 |  |  | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de parede, para sistema VRV.
Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de parede, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ15P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 1,5 kW, potência calorífica nominal 1,7 kW, com conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7E618.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai100a | Ud | Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de parede, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ15P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), consumo eléctrico nominal em arrefecimento 16 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 24 W, pressão sonora a velocidade baixa 29 dBA, caudal de ar a velocidade alta 7 m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil baixo), peso 11 kg, com ventilador de duas velocidades, válvula de expansão electrónica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientação vertical automática (distribuição uniforme de ar), sinal de limpeza de filtro e filtro de ar de sucção. |  |  | 1 | 171195 | 171195
mt42dai500a | Ud | Conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7E618 "DAIKIN", com função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, ajuste do ponto de refêrencia, selecção da velocidade do ventilador, visualização de sinal no receptor, reset de filtro sujo no comando e alteração de orientação das lâminas. |  |  | 1 | 32297.43 | 32297.43
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 380.18 | 474.84
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 241.47 | 301.6
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 204268.87 | 4085.38
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 208354.25 | 6250.63
Custo de manutenção decenal: 60.089,37Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 214604.88