## Folha 1
ICY216 |  |  | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de cassete, vista, para sistema VRV.
Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de cassete, à vista, de 4 vias, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXUQ71A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 8 kW, potência calorífica nominal 9 kW, com conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7C528W.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai210a | Ud | Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de cassete, à vista, de 4 vias, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXUQ71A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), consumo eléctrico nominal em arrefecimento 90 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 73 W, pressão sonora a velocidade baixa 38 dBA, caudal de ar a velocidade alta 22,5 m³/min, de 198x950x950 mm (de perfil baixo), peso 26 kg, com ventilador de duas velocidades, válvula de expansão electrónica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientação vertical automática (distribuição uniforme de ar), sinal de limpeza de filtro, filtro de ar de sucção e admissão de ar exterior, com possibilidade de fechar uma ou duas vias de impulsão para facilitar a instalação em esquinas e corredores. |  |  | 1 | 264540.16 | 264540.16
mt42dai530a | Ud | Conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7C528W "DAIKIN", com função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, ajuste do ponto de refêrencia, selecção da velocidade do ventilador, visualização de sinal no receptor, reset de filtro sujo no comando e alteração de orientação das lâminas. |  |  | 1 | 32297.43 | 32297.43
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 380.18 | 474.84
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 241.47 | 301.6
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 297614.03 | 5952.28
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 303566.31 | 9106.99
Custo de manutenção decenal: 87.548,52Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 312673.3