## Folha 1
ZCV213 | Ud | Equipamento água-água, bomba de calor geotérmica, para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento.
Reabilitação energética de edifício através da colocação, em substituição de equipamento existente, de bomba de calor geotérmica água-água, para aquecimento e arrefecimento, para gás refrigerante R-410A, alimentação trifásica a 400 V, potência calorífica regulável entre 1,3 e 11 kW, potência frigorífica regulável entre 1,4 e 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensões 1060x600x710 mm, com depósito com permutador de A.Q.S. de aço inoxidável AISI 316, de 750 litros de capacidade, classe de eficiência energética C.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42eco040con |  | Ud | Bomba de calor geotérmica água-água, para aquecimento e arrefecimento, para gás refrigerante R-410A, alimentação trifásica a 400 V, potência calorífica regulável entre 1,3 e 11 kW, potência frigorífica regulável entre 1,4 e 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensões 1060x600x710 mm, potência sonora 44 dBA, peso 184 kg, com compressor scroll com tecnologia Inverter Copeland com motor eléctrico de ímanes permanentes, controlo Micro PC Carel, bombas de circulação Wilo de velocidade variável e alta eficiência (classe energética A), válvula de expansão electrónica Carel, permutadores de placas Alfa Laval, vaso de expansão de 8 l, grupo de segurança e kit de isolamento sonoro integral, com possibilidade de ligar em cascata até 3 unidades e com possibilidade de gerir até 4 grupos de impulsão, para um circuito directo e três circuitos com válvula misturadora, com duas sondas de imersão e sonda de temperatura exterior. | 1 | 8283360 | 8283360
mt42eco100ej |  | Ud | Depósito com permutador de A.Q.S. de aço inoxidável AISI 316, de 750 litros de capacidade, classe de eficiência energética C, de 930 mm de diâmetro exterior, 1808 mm de altura total, 8 bar de pressão de trabalho, com serpentina espiral corrugada flexível de 7,2 m² de superfície de permutação, isolamento térmico de espuma rígida de poliuretano injectado livre de HCFC e acabamento exterior com forro de PVC semi-rígido. | 1 | 4563630 | 4563630
mt37www060f |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,5 mm de diâmetro, com rosca de 1 1/4", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 15689 | 31378
mt37www050c |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 2 | 20747.8 | 41495.6
mt37www050e |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1 1/4", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 4 | 31235.2 | 124941
mt42www050 |  | Ud | Termómetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 1 | 45966.2 | 45966.2
mt37sve010d |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 6 | 10213.5 | 61280.9
mt37sve010e |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/4". | 4 | 14101.6 | 56406.5
mt42eco500a |  | Ud | Kit para enchimento do circuito com glicol, com válvula de esfera de 1 1/4" e filtro de malha de 0,6 mm. | 1 | 118802 | 118802
mt42eco600ba |  | Ud | Material auxiliar para instalação de aquecimento com unidade água-água bomba de calor. | 1 | 614493 | 614493
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 0.714 | 992.81 | 708.87
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.714 | 567.06 | 404.88
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 13942900 | 278857
Custo de manutenção decenal: 9.101.908,30Kz nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 14221700