## Folha 1
ICS019 | Ud | Bomba de circulação.
Electrobomba centrífuga, de ferro fundido, de três velocidades, com uma potência de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eixo motor de aço cromado, bocas macho roscadas de 1 1/2", isolamento classe H, para alimentação monofásica a 230 V. Inclusive ponte de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera e tubagem de cobre; elementos de montagem; caixa de ligações eléctricas com condensador e acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt37bce005c |  |  | Ud | Electrobomba centrífuga, de ferro fundido, de três velocidades, com uma potência de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eixo motor de aço cromado, bocas macho roscadas de 1 1/2", isolamento classe H, para alimentação monofásica a 230 V. |  | 1 |  | 175307 | 175307
mt37sve010f |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/2". |  | 2 |  | 32973.9 | 65947.8
mt37www060g |  |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,5 mm de diâmetro, com rosca de 1 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. |  | 1 |  | 28809.6 | 28809.6
mt37svr010e |  |  | Ud | Válvula de retenção de latão para enroscar de 1 1/2". |  | 1 |  | 21247.5 | 21247.5
mt37www050f |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. |  | 2 |  | 53089.1 | 106178
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro com banho de glicerina e diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, para montagem roscado de 1/2", escala de pressão de 0 a 5 bar. |  | 1 |  | 51472.1 | 51472.1
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". |  | 2 |  | 5882.01 | 11764
mt37tca010ba |  |  | m | Tubo de cobre rígido com parede de 1 mm de espessura e 13/15 mm de diâmetro, segundo NP EN 1057. |  | 0.35 |  | 5731.01 | 2005.85
mt35tpt010ke |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. |  | 3 |  | 2111.68 | 6335.04
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. |  | 9 |  | 148.5 | 1336.5
mo005 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  | 3.934 |  | 1057.3 | 4159.42
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  | 3.934 |  | 603.82 | 2375.43
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 476939 | 9538.77
Custo de manutenção decenal: 228.644,40Kz nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 486477
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  |  | 1/3/4
Cobre e ligas de cobre — Tubos redondos sem costura para água e gás em aplicações sanitárias e aquecimento.
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho