## Folha 1
ICS016 | Ud | Bomba de circulação "EBARA".
Bomba de circulação, de rotor húmido, de ferro fundido, com motor de iman permanente, com variador de frequência incorporado e ventilação automática, com dois modos de funcionamento seleccionáveis através do botão da caixa de conexões (velocidade constante e pressão proporcional),modelo Ego W1 25/40-130 "EBARA", de 130 mm de comprimento, ligações roscadas de 1 1/2" de diâmetro, pressão máxima de trabalho 10 bar, intervalo de temperatura do líquido conduzido de 10 a 110°C, isolamento classe F, protecção IP44, alimentação monofásica a 230 V, peso 2,5 kg. Inclusive ponte de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera e tubagem de cobre; elementos de montagem; caixa de ligações eléctricas com condensador e acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt37bce252a |  |  | Ud | Bomba de circulação, de rotor húmido, de ferro fundido, com motor de iman permanente, com variador de frequência incorporado e ventilação automática, com dois modos de funcionamento seleccionáveis através do botão da caixa de conexões (velocidade constante e pressão proporcional),modelo Ego W1 25/40-130 "EBARA", de 130 mm de comprimento, ligações roscadas de 1 1/2" de diâmetro, pressão máxima de trabalho 10 bar, intervalo de temperatura do líquido conduzido de 10 a 110°C, isolamento classe F, protecção IP44, alimentação monofásica a 230 V, peso 2,5 kg. |  | 1 |  | 350866 | 350866
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". |  | 2 |  | 15015.7 | 30031.4
mt37www060d |  |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,4 mm de diâmetro, com rosca de 1", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. |  | 1 |  | 11267.3 | 11267.3
mt37svr010c |  |  | Ud | Válvula de retenção de latão para enroscar de 1". |  | 1 |  | 9982.38 | 9982.38
mt37www050c |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. |  | 2 |  | 30503.1 | 61006.2
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro com banho de glicerina e diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, para montagem roscado de 1/2", escala de pressão de 0 a 5 bar. |  | 1 |  | 53482.4 | 53482.4
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". |  | 2 |  | 6111.74 | 12223.5
mt37tca010ba |  |  | m | Tubo de cobre rígido com parede de 1 mm de espessura e 13/15 mm de diâmetro, segundo NP EN 1057. |  | 0.35 |  | 5954.84 | 2084.19
mt35tpt010ke |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. |  | 3 |  | 2194.15 | 6582.45
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. |  | 9 |  | 154.31 | 1388.79
mo005 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  | 3.934 |  | 1132.39 | 4454.82
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  | 3.934 |  | 646.62 | 2543.8
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 545913 | 10918.3
Custo de manutenção decenal: 261.710,81Kz nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 556832
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  |  | 1/3/4
Cobre e ligas de cobre — Tubos redondos sem costura para água e gás em aplicações sanitárias e aquecimento.
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho