## Folha 1
IFD010 | Ud | Grupo de bombagem para edifícios.
Grupo de bombagem de água, de accionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo MASTER HIDRO-INVERTER AP-HI-MASTER A/10-2 "EBARA", formado por: duas bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 2x0,75 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, protecção IP44, para alimentação monofásica a 230 V, equipamento de regulação e controlo com variador de frequência (pressão constante), duas unidades de controlo Hidro-Inverter, as quais permitem a rotação das bombas, cada uma delas com ecrã LCD (manómetro digital), interruptor para o controlo manual das bombas, sistemas de protecção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, válvulas de corte, antirretorno e de isolamento, manómetro, pressostato, depósito de membrana, de chapa de aço de 20 l. Incluindo tubos entre os distintos elementos e acessórios. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. Sem incluir a instalação eléctrica.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt37bce201Ja |  |  | Ud | Grupo de bombagem de água, de accionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo MASTER HIDRO-INVERTER AP-HI-MASTER A/10-2 "EBARA", formado por: duas bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 2x0,75 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, protecção IP44, para alimentação monofásica a 230 V, equipamento de regulação e controlo com variador de frequência (pressão constante), duas unidades de controlo Hidro-Inverter, as quais permitem a rotação das bombas, cada uma delas com ecrã LCD (manómetro digital), interruptor para o controlo manual das bombas, sistemas de protecção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, válvulas de corte, antirretorno e de isolamento, manómetro, pressostato, depósito de membrana, de chapa de aço de 20 l. | 1 | 5475490 | 5475490
mt37www050g |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 1 | 86789.9 | 86789.9
mt37bce510a |  |  | Ud | Jogo de 4 amortecedores anti-vibração para a base do grupo de bombagem, "EBARA". | 1 | 98835.5 | 98835.5
mt37www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 1729.63 | 1729.63
mt37bce906a |  |  | Ud | Colocação em funcionamento de grupo de bombagem com variador de frequência, "EBARA". | 1 | 171727 | 171727
mo008 |  |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 6.163 | 1132.39 | 6978.92
mo107 |  |  | h | Ajudante de canalizador. | 3.082 | 646.62 | 1992.88
|  |  | % | Custos directos complementares | 4 | 5843540 | 233742
Custo de manutenção decenal: 6.441.919,63Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 6077280