## Folha 1
ICK010 | Ud |  | Unidade autónoma ar-ar compacta de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás.
Equipamento autónomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 170 kW, rendimento nominal 90,2%, potência calorífica nominal útil 153,2 kW, potência frigorífica total nominal 137 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 116,4 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, caudal de ar nominal 18500 m³/h, dimensões 3250x2250x2280 mm, alimentação eléctrica trifásica a 400 V, peso 1752 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tnc010f |  | Ud |  | Equipamento autónomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 170 kW, rendimento nominal 90,2%, potência calorífica nominal útil 153,2 kW, potência frigorífica total nominal 137 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 116,4 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, caudal de ar nominal 18500 m³/h, dimensões 3250x2250x2280 mm, alimentação eléctrica trifásica a 400 V, peso 1752 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C, composto por módulo frigorífico com compressores scroll e gás refrigerante R-407C, permutadores de tipo tubular independentes e ventiladores axiais de funcionamento independente e baixa velocidade, secção de aquecimento com queimadores atmosféricos multigás com permutador de calor de aço inoxidável AISI 430 e ventilador centrífugo de extracção de fumos, acendimento electrónico, controlo de chama por ionização e termostato de segurança, módulo de tratamento de ar com mistura de ar exterior e de retorno, filtros de células G4 e bateria de evaporação, e grupo de ventilação de saída com duplo ventilador centrífugo de dupla aspiração ligado a motor eléctrico montado sobre guia deslizante, porta de inspecção e painel de controlo remoto electrónico. | 1 | 65151600 | 65151600
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 12.212 | 1057.3 | 12911.8
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 12.212 | 603.82 | 7373.85
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 65171900 | 1303440
Custo de manutenção decenal: 42.544.210,10Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 66475300