## Folha 1
IGD112 | Ud |  | Equipamento de protecção catódica, para depósito de gás de petróleo liquefeito (GPL), enterrado.
Equipamento de protecção catódica formado por 13 ânodos de magnésio de liga AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos cheios com uma mistura de gesso e bentonite, ligados a cabos unipolares de cobre de 2,5 mm² de secção e 4 m de comprimento, com isolamento de PVC, para depósito de gás de petróleo liquefeito (GPL), enterrado em fosso cheio com terra da própria escavação, peneirada, de chapa de aço, com uma capacidade de 19000 litros. Incluindo cabos de ligação, caixa de ligações, suporte, acessórios e elementos de fixação. O preço não inclui os trabalhos auxiliares nem o enchimento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt43dep023b |  | Ud |  | Ânodo de magnésio de liga AZ-63, de 1,5 V, de 60 mm de diâmetro e 720 mm de comprimento, de 4,1 kg, colocado dentro de um saco de algodão puro cheio com uma mistura de gesso e bentonite e ligado a um cabo unipolar de cobre de 2,5 mm² de secção e 4 m de comprimento, com isolamento de PVC, de 11 kg de peso total. | 13 | 112432 | 1461620
mt35cep050c |  | m |  | Cabo unipolar XV, sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor multifilar de cobre classe 1 de 4 mm² de secção, com isolamento de polietileno reticulado e bainha exterior de PVC. Segundo IEC 60502-1. | 57.5 | 808.14 | 46468.1
mt43dep050 |  | Ud |  | Caixa de ligações formada por armário metálico, de 200x200x150 mm, grau de protecção IP65, com porta e fechadura de triângulo. | 1 | 80638.4 | 80638.4
mt43dep052 |  | Ud |  | Suporte de pavimento para caixa de ligações, formado por pé, mastro de aço galvanizado de 1,5 m de comprimento e base para fixação de armário. | 1 | 45182.2 | 45182.2
mo010 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de gás. | 1.443 | 1057.3 | 1525.68
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 1.443 | 603.82 | 871.31
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 1636310 | 32726.2
Custo de manutenção decenal: 150.213,02Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1669030