## Folha 1
IOT010 | Ud |  | Posto de controlo de rede de sprinklers.
Posto de controlo de sprinklers, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro, união roscada, formado por válvula de retenção e alarme e trim de aço galvanizado, para sistema seco. Inclusive incluso_compres monofásico de 247 l/min de caudal e depósito de 100 litros de capacidade, alarme hidráulico com motor de água e gong, acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pcr020a |  | Ud |  | Posto de controlo de sprinklers, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro, união roscada, formado por válvula de retenção e alarme e trim de aço galvanizado. | 1 | 2681780 | 2681780
mt41pcr023a |  | Ud |  | Acessórios para a manutenção do ar, com válvula de descarga. | 1 | 542709 | 542709
mt41pcr024k |  | Ud |  | Compressor de correia com asa e rodas, de 1100x450x770 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 100 litros de capacidade, 10 bar de pressão máxima, 1,5 kW de potência, para alimentação monofásica a 230 V e 50 Hz de frequência. | 1 | 1390130 | 1390130
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarme hidráulico, com motor de água e gong de liga de alumínio. | 1 | 417124 | 417124
mt41pcr300a |  | Ud |  | Acessórios e peças especiais para ligação de posto de controlo de sprinklers à rede de distribuição de água. | 1 | 40288.3 | 40288.3
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 26.228 | 1057.3 | 27730.9
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 26.228 | 603.82 | 15837
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 5115610 | 102312
Custo de manutenção decenal: 2.452.421,62Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 5217920