## Folha 1
IOT010 | Ud |  | Posto de controlo de rede de sprinklers.
Posto de controlo de sprinklers com actuação eléctrica, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro, união flange e flange, formado por válvula de dilúvio e trim de aço galvanizado com válvula de retenção, para sistema de inundação com acção prévia de encravamento simples. Inclusive válvula adufa de fuso ascendente e fecho elástico, incluso_compres monofásico de 247 l/min de caudal e depósito de 50 litros de capacidade, alarme hidráulico com motor de água e gong, acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pcr030a |  | Ud |  | Posto de controlo de sprinklers com actuação eléctrica, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro, união flange e flange, formado por válvula de dilúvio e trim de aço galvanizado com válvula de retenção. | 1 | 4592500 | 4592500
mt41svc010a |  | Ud |  | Válvula adufa de fuso ascendente e fecho elástico, união com flanges, de 2 1/2" de diâmetro, PN=10 bar, formada por corpo, disco em cunha e volante de ferro fundido dúctil e fuso de aço inoxidável. | 1 | 294608 | 294608
mt41pcr041a |  | Ud |  | Acessórios para a manutenção do ar, para compressor. | 1 | 600272 | 600272
mt41pcr024f |  | Ud |  | Compressor de correia com asa e rodas, de 865x370x690 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 50 litros de capacidade, 10 bar de pressão máxima, 1,5 kW de potência, para alimentação monofásica a 230 V e 50 Hz de frequência. | 1 | 1299860 | 1299860
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarme hidráulico, com motor de água e gong de liga de alumínio. | 1 | 417124 | 417124
mt41pcr300f |  | Ud |  | Acessórios e peças especiais para ligação de posto de controlo de sprinklers à rede de distribuição de água. | 1 | 32230.6 | 32230.6
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 39.341 | 1057.3 | 41595.2
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 39.341 | 603.82 | 23754.9
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 7301950 | 146039
Custo de manutenção decenal: 3.500.553,55Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7447990