## Folha 1
UBC030 | m |  | Canalização enterrada de água para instalação centralizada de arrefecimento.
Canalização enterrada de água para instalação centralizada de arrefecimento de habitações unifamiliares formada por tubagem para refrigeração e água fria, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diâmetro, composta por tubo de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE) de 25 mm de diâmetro e 2,3 mm de espessura, pressão máxima de trabalho 16 bar, temperatura máxima de trabalho 95°C, pré-isolado termicamente com espuma de polietileno reticulado (PE-X) e protegido mecanicamente com tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), colocada sobre camada ou leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 15 cm por cima da geratriz superior da tubagem. Inclusive acessórios de união e kits de isolamento. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt37scu070ia |  | m |  | Tubagem para refrigeração e água fria, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diâmetro, composta por tubo de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE) de 25 mm de diâmetro e 2,3 mm de espessura, pressão máxima de trabalho 16 bar, temperatura máxima de trabalho 95°C, pré-isolado termicamente com espuma de polietileno reticulado (PE-X) e protegido mecanicamente com tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE). | 1 | 37681 | 37681
mt37scu140i |  | Ud |  | Acessórios de união e kits de isolamento para tubagem modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diâmetro. | 0.1 | 37681 | 3768.1
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.113 | 2402.44 | 271.48
mq01ret020b |  | h |  | Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW. | 0.048 | 11058.2 | 530.79
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.085 | 1059.8 | 90.08
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 0.018 | 1084.69 | 19.52
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. | 0.018 | 619.46 | 11.15
mo041 |  | h |  | Oficial de 1ª construção de obra civil. | 0.045 | 1055.59 | 47.5
mo087 |  | h |  | Ajudante de construção de obra civil. | 0.045 | 620.64 | 27.93
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 42447.6 | 848.95
Custo de manutenção decenal: 3.896,69Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 43296.5