## Folha 1
ICD010 | Ud |  | Depósito enterrado.
Depósito de gasóleo enterrado de chapa de aço, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos, com grupo de bombagem.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38dep020r |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de chapa de aço, enterrado, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos, segundo EN 12285-1. Tratamento exterior: granalhagem SA 2 1/2 e acabamento através de camada de resina de poliuretano de 600 microns de espessura. Inclusive elementos de protecção segundo norma. |  | 1 | 6057990 | 6057990
mt38dep028a |  | Ud |  | Equipamento de pressão de gasóleo, formado por grupo e acessórios. |  | 1 | 1099830 | 1099830
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nível para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 | 210751 | 210751
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nível para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 | 39534.5 | 39534.5
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, válvulas e acessórios de ligação para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 | 114799 | 114799
mt38dep026a |  | Ud |  | Tampa amovível de 70x70 cm, de ferro fundido, para inspecção de depósito de combustíveis líquidos enterrado. Inclusive acessórios. |  | 1 | 101720 | 101720
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado a frio sem soldadura, diâmetro D=16/18 mm e 1 mm de espessura, segundo NP EN 1057. |  | 28.15 | 2853.62 | 80329.4
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado a frio sem soldadura, diâmetro D=51/54 mm e 1,5 mm de espessura, segundo NP EN 1057. |  | 2.25 | 14280 | 32129.9
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, ligável, dobrável a quente, de cor preto, de 32 mm de diâmetro nominal, para canalização fixa na superfície. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, com grau de protecção IP547 segundo NP EN 60529, propriedades eléctricas: isolante, não propagador da chama. Segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-22. Inclusive abraçadeiras, elementos de fixação e acessórios (curvas, manguitos, tês, cotovelos e curvas flexíveis). |  | 25 | 3702.21 | 92555.3
mt38dep021j |  | Ud |  | Equipamento de protecção catódica para depósito de gasóleo de chapa de aço, enterrado, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos. |  | 1 | 242557 | 242557
mq07gte010d |  | h |  | Autogrua de braço telescópico com uma capacidade de elevação de 40 t e 35 m de altura máxima de trabalho. |  | 2.882 | 23269.1 | 67061.6
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 17.202 | 1057.3 | 18187.7
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 17.202 | 603.82 | 10386.9
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 | 8167830 | 163357
Custo de manutenção decenal: 249.935,61Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 8331190
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre e ligas de cobre — Tubos redondos sem costura para água e gás em aplicações sanitárias e aquecimento.
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho