## Folha 1
IEQ020 | Ud | Bateria de condensadores.
Bateria automática de condensadores, para 322 kVAr de potência reactiva, de 7 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:2:2:2:2:2:2, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 1180x360x1650 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. Inclusive acessórios necessários para a sua correcta instalação.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35pci100G1G1 |  |  | Ud | Bateria automática de condensadores, para 322 kVAr de potência reactiva, de 7 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:2:2:2:2:2:2, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 1180x360x1650 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. | 1 | 11668300 | 11668300
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 10.14 | 1057.3 | 10721
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 10.14 | 603.82 | 6122.73
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 11685100 | 233702
Custo de manutenção decenal: 1.430.258,34Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 11918800