## Folha 1
IOB010 | Ud |  | Ramal de ligação.
Ramal de ligação para abastecimento de água contra incêndios de 4 m de comprimento, que une a rede geral de distribuição de água potável ou a rede geral de distribuição de água contra incêndios da empresa abastecedora com a instalação de protecção contra incêndios, formado por tubagem de aço galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de diâmetro colocada sobre leito de areia de 15 cm de espessura, no fundo da vala previamente escavada, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo. Inclusive armário homologado pela Empresa Abastecedora para a sua colocação na fachada, válvula adufa de ferro fundido com barra metálica, ligação com macho roscado, peças especiais e flange cega. O preço não inclui a remoção do pavimento existente, a escavação, o enchimento principal nem a reposição posterior do pavimento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.505 | 2377.43 | 1200.6
mt41aco010f |  | m |  | Ramal de ligação de aço galvanizado com soldadura, 1 1/2" DN 40 mm. Inclusive válvula adufa de ferro fundido com barra metálica, ligação com macho roscado, peças especiais e flange cega. | 4.2 | 11402.6 | 47890.8
mt41aco040 |  | Ud |  | Armário metálico para ligação de água contra incêndios com porta cega e fechadura especial de secção quadrada, homologado pela Empresa Abastecedora. | 1 | 191715 | 191715
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.439 | 1030.91 | 452.57
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.218 | 581.64 | 126.8
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 14.179 | 1057.3 | 14991.5
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 8.507 | 603.82 | 5136.7
|  | % |  | Custos directos complementares | 4 | 261514 | 10460.6
Custo de manutenção decenal: 13.598,74Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 271975