## Folha 1
IOF010 | m² | Faixa corta-fogo de painéis de lã de rocha, para edifício de uso industrial.
Faixa corta-fogo, de 1 m em projecção horizontal, com uma resistência ao fogo EI 90, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à estrutura da cobertura com substrutura suporte, composta por um painel rígido de lã de rocha, não revestido, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3 e um painel rígido de lã de rocha, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, na face à vista, unidos entre si e fixados à substrutura suporte, com parafusos de união, de 100 mm de comprimento. Inclusive elementos de fixação e tiras de lã de rocha fixadas mecanicamente para a vedação perimetral.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt29pme030a |  | m | Perfil omega de aço galvanizado, de 85 mm de largura. |  | 3 |  | 2366.13 | 7098.39
mt29pme040a |  | Ud | Parafuso de aço galvanizado. |  | 30 |  | 380.48 | 11414.4
mt16lrw080md |  | m² | Painel rígido de lã de rocha, segundo EN 13162, não revestido, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 1.2 |  | 74840 | 89808
mt16lrw080td |  | m² | Painel rígido de lã de rocha, segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 1.4 |  | 80030 | 112042
mt16lrw082Ce |  | Ud | Parafuso de união de arame de aço galvanizado em forma de hélice, de 100 mm de comprimento, para painéis de lã de rocha. |  | 6.7 |  | 3407.08 | 22827.4
mo011 |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 0.496 |  | 1057.3 | 524.42
mo080 |  | h | Ajudante de montador. |  | 0.496 |  | 604.97 | 300.07
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.354 |  | 1057.3 | 374.28
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.354 |  | 604.97 | 214.16
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 244603 | 4892.06
Custo de manutenção decenal: 12.474,76Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 249495
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho