## Folha 1
IOF010 | m² | Faixa corta-fogo de painéis de lã de rocha, para edifício de uso industrial.
Faixa corta-fogo, de 1 m em projecção horizontal, com uma resistência ao fogo EI 90, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à estrutura da cobertura com substrutura suporte, composta por dois painéis rígidos de lã de rocha, revestidos numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, cada um, unidos entre si e fixados à substrutura suporte, com parafusos de união, de 100 mm de comprimento. Inclusive elementos de fixação e tiras de lã de rocha fixadas mecanicamente para a vedação perimetral.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt29pme030a |  | m | Perfil omega de aço galvanizado, de 85 mm de largura. |  | 3 |  | 2366.13 | 7098.39
mt29pme040a |  | Ud | Parafuso de aço galvanizado. |  | 30 |  | 380.48 | 11414.4
mt16lrw080td |  | m² | Painel rígido de lã de rocha, segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,22 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 2.6 |  | 80030 | 208078
mt16lrw082Ce |  | Ud | Parafuso de união de arame de aço galvanizado em forma de hélice, de 100 mm de comprimento, para painéis de lã de rocha. |  | 6.7 |  | 3407.08 | 22827.4
mo011 |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 0.496 |  | 1057.3 | 524.42
mo080 |  | h | Ajudante de montador. |  | 0.496 |  | 604.97 | 300.07
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.354 |  | 1057.3 | 374.28
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.354 |  | 604.97 | 214.16
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 250831 | 5016.62
Custo de manutenção decenal: 12.792,39Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 255848
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho