## Folha 1
IOF023 | m² | Faixa corta-fogo de placas de gesso laminado, para edifício de uso industrial. Sistema "KNAUF".
Faixa corta-fogo horizontal, de 1 m de largura, com uma resistência ao fogo EI 60, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à parede meeira com substrutura suporte, D113-FC.es 01 "KNAUF", composta por 2 placas de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / comprimento / 15 / com os bordos longitudinais afinados, corta-fogo "KNAUF", fixadas à subestrutura suporte composta por canais e montantes, formando esquadros separados 750 mm entre si, conectores e mestras separadas 400 mm entre si. Inclusive parafusos para a fixação das placas, e massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12pak020b |  | m | Canal 75/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de aço Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Segundo EN 14195. |  | 3.13 |  | 3947.5 | 12355.7
mt12pak030ha |  | m | Montante 75/50/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de aço Z4 (Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor. Segundo EN 14195. |  | 1.17 |  | 4553.9 | 5328.06
mt12pek020za |  | Ud | Conector, para mestra 60/27, "KNAUF". |  | 3.9 |  | 233.88 | 912.13
mt12pfk011a |  | m | Mestra 60/27 "KNAUF", de chapa de aço galvanizado. |  | 3 |  | 2033.21 | 6099.63
mt12ptk010ba |  | Ud | Parafuso LB "KNAUF" 3,5x9,5. |  | 32 |  | 12.21 | 390.72
mt12ptk010ab |  | Ud | Parafuso LN "KNAUF" 3,5x11. |  | 16 |  | 13.52 | 216.32
mt12ptk030 |  | Ud | Fixação "KNAUF" para betão. |  | 3.4 |  | 382.15 | 1299.31
mt12pfk012a |  | m | Perfil U 30/30 de chapa de aço galvanizado, "KNAUF", espessura 0,55 mm. |  | 1 |  | 1403.02 | 1403.02
mt12ppk010eb |  | m² | Placa de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / comprimento / 15 / com os bordos longitudinais afinados, corta-fogo "KNAUF"; Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1. |  | 2.1 |  | 9167.24 | 19251.2
mt12ptk010cc |  | Ud | Parafuso autoperfurante TN "KNAUF" 3,5x25. |  | 17 |  | 11.19 | 190.23
mt12ptk010cf |  | Ud | Parafuso autoperfurante TN "KNAUF" 3,5x45. |  | 17 |  | 17.22 | 292.74
mt12pik020n |  | kg | Massa de juntas Uniflott GLS "KNAUF", de presa normal (45 minutos), intervalo de temperatura de trabalho de 10 a 30°C, para aplicação manual sem fita de juntas, segundo EN 13963. |  | 0.5 |  | 262.06 | 131.03
mt12pik010e |  | kg | Massa de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 30°C, para aplicação manual com fita de juntas, segundo EN 13963. |  | 0.6 |  | 1105.12 | 663.07
mt12pck010a |  | m | Fita microperfurada de papel "KNAUF" de 50 mm de largura, segundo EN 13963. |  | 0.45 |  | 53.02 | 23.86
mo011 |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 0.425 |  | 1057.3 | 449.35
mo080 |  | h | Ajudante de montador. |  | 0.425 |  | 604.97 | 257.11
mo053 |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.425 |  | 1057.3 | 449.35
mo100 |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.425 |  | 604.97 | 257.11
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 49969.9 | 999.4
Custo de manutenção decenal: 2.548,47Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 50969.3
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14195:2005 |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  |  | 3/4
Elementos de armação metálica para sistemas em placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  |  | 3/4
Placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005 |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  |  | 3/4
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho