## Folha 1
IOT034 | Ud | Sprinkler decorativo.
Sprinkler automático de parede (horizontal) embebido, resposta normal com ampola fusível de vidro frágil de 5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, de 3/4" DN 20 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 116 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor bronze, com embelezador para encastrar. Instalação encastrada. Inclusive acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água. O preço não inclui os trabalhos auxiliares de pedreiro para instalações.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41roc030Fa |  | Ud | Sprinkler automático de parede (horizontal) embebido, resposta normal com ampola fusível de vidro frágil de 5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, de 3/4" DN 20 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 116 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor bronze, segundo EN 12259-1. |  | 1 |  | 18913 | 18913
mt41roc016p |  | Ud | Embelezador para encastrar, acabamento lacado cor bronze, para sprinkler automático de 3/4" DN 20 mm de diâmetro de rosca. |  | 1 |  | 4520.72 | 4520.72
mt41roc500 |  | Ud | Acessórios e peças especiais para ligação de sprinkler a rede de distribuição de água. |  | 1 |  | 3222.21 | 3222.21
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 0.352 |  | 1057.3 | 372.17
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. |  | 0.352 |  | 603.82 | 212.54
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 27240.6 | 544.81
Custo de manutenção decenal: 11.392,03Kz nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 27785.4
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-1:1999 + A1:2001 |  |  |  | 142002 |  | 192005 |  |  | 1
Sistemas fixos de combate a incêndios — Componentes para sistemas sprinkler e de pulverização de água — Par te 1: Sprinklers
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 |  |  |  | 132005 |  | 132006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho