## Folha 1
ZCQ010 | Ud | Caldeira de biomassa, para a combustão de estilhas de madeira.
Reabilitação energética de edifício através da colocação, em substituição de equipamento existente, de caldeira para a combustão de estilhas, potência nominal de 6 a 20 kW, com sistema de alimentação de estilhas, composto por disco rotativo para extractor rotativo, com motor para alimentação monofásica a 230 V, ligação a caldeira e engrenagem, extractor rotativo de 2 m de diâmetro, formado por lâminas e transportador helicoidal sem-fim, alargamento de transportador helicoidal sem-fim fechado de 0,15 m de comprimento,.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbh013aa |  | Ud | Caldeira para a combustão de estilhas, potência nominal de 6 a 20 kW, com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1490x600x960 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de recolha e extracção de cinzas do módulo de combustão e depósito de cinzas extraível, controlo da combustão através de sonda integrada, sistema de comando integrado com ecrã táctil, para o controlo da combustão, do depósito de A.Q.S., do depósito de inércia, do sistema de elevação da temperatura de retorno e da válvula misturadora para um aquecimento rápido do circuito de aquecimento. | 1 | 15956300 | 15956300
mt38cbh099c |  | Ud | Base de apoio anti-vibrações, para caldeira. | 1 | 166937 | 166937
mt38cbh097a |  | Ud | Limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, formado por válvula e sonda de temperatura. | 1 | 95061.1 | 95061.1
mt38cbh085aaa |  | Ud | Sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação, para evitar condensações e deposições de fuligem no interior da caldeira. | 1 | 663109 | 663109
mt38cbh091b |  | Ud | Ligação anti-vibração para conduta de fumos de 150 mm de diâmetro. | 1 | 251564 | 251564
mt38cbh096a |  | Ud | Regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, para caldeira. | 1 | 370970 | 370970
mt38cbh102a |  | Ud | Supervisão e direcção do procedimento de samblagem e ligação interna de caldeira de biomassa. | 1 | 683976 | 683976
mt38cbh103a |  | Ud | Samblagem e ligação interna de caldeira de biomassa. | 1 | 869461 | 869461
mt38cbh100b |  | Ud | Colocação em funcionamento e formação no manuseamento de caldeira de biomassa. | 1 | 415023 | 415023
mt38cbh145a |  | Ud | Disco rotativo para extractor rotativo, com motor para alimentação monofásica a 230 V, ligação a caldeira e engrenagem, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 1 | 3274970 | 3274970
mt38cbh146a |  | Ud | Extractor rotativo de 2 m de diâmetro, formado por lâminas e transportador helicoidal sem-fim, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 1 | 1435190 | 1435190
mt38cbh144a |  | Ud | Alargamento de transportador helicoidal sem-fim fechado de 0,15 m de comprimento, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 1 | 426616 | 426616
mo004 |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 14.281 | 1057.3 | 15099.3
mo103 |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 14.281 | 603.82 | 8623.15
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 24632900 | 492659
Custo de manutenção decenal: 2.989.946,78Kz nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 25125600